奥福集团电厂

招标公告

一、项目内容

(一)项目标名：奥福集团余热发电电厂（3#、4#焦炉余热机组C级检修）

(二)范围及内容：

附件1：
	专业：
	汽机专业

	设备或
部件名称
	检  修  项  目
	系统隔离措施
	危害辨识及风险预控措施
	岗位安全操作规程

	
	
	
	
	

	一、调速系统
	1、揭前箱主油泵解体。检查油泵叶轮，各部间隙测量调整，各油室清扫
	1-QJ-001-AQ-CS
	1-QJ-001-AQ-BS
	GC2–02–02168

	
	2、危急保安器错油门各部间隙测量；危急保安器栓板弹簧检查
	
	
	

	
	3.主汽门供油管活接渗油；调速气门连杆及附件检查
	
	
	

	
	4、前箱各油室清扫，前箱回装
	
	
	

	二、润滑油系统
	1、#1冷油器水侧射流清洗、疏通、打压；
	1-QJ-002-AQ-CS
	1-QJ-002-AQ-BS
	GC2–02–02172
GC2–02–02168

	
	2、#2冷油器水侧射流清洗、疏通、打压；#1、#2、#3冷油器水侧出入口门开关检查
	
	
	

	
	3、#3冷油器水侧射流清洗、疏通、打压
	
	
	

	
	4、冷油器循环水滤网清扫及盘根更换
	
	
	

	
	5、润滑油双筒滤油器清扫；顶轴油滤网清扫，轴油泵入口门法兰处渗油处理
	
	
	

	
	6、#3、4焦炉余热机组主油箱排烟风机检查、（配合电气电机检修）
	
	
	

	
	7、#3、4焦炉余热机组#2冷油器油侧取样门渗油处理
	
	
	

	
	8、#3、4焦炉余热机组#3冷油器油侧入口法兰渗油处理，更换密封垫；
	
	
	

	
	9、#3、4焦炉余热机组冷油器冷却水至二炼回水门检查
	
	
	

	
	10、#3、4焦炉余热机组循环水至冷油器冷却水总门盘根更换
	
	
	

	
	11、#3、4焦炉余热机组冷油器冷却水至二炼回水门盘根更换
	
	
	

	
	12、顶轴油泵入口法兰渗油处理
	
	
	

	
	13、滤油、油循环
	
	
	

	三、主蒸汽系统
	1、#3、4焦炉余热机组电动主闸门及旁路门解体检修；管道壁厚检测、前后疏水排大气门解体检修
	1-QJ-003-AQ-CS
	1-QJ-003-AQ-BS
	GC2–02–02162

	
	2、#3、4熄焦炉管廊第1-4点疏水门解体检修、及管座检测及疏水管壁厚检测
	
	
	

	四、凝结水系统
	1、#1、#2凝结泵解体检修
	1-QJ-004-AQ-CS
	1-QJ-004-AQ-BS
	GC2–02–02164
GC2–02–02172

	
	2、#1、#2凝结泵出口门。逆止门、入口门解体检查
	
	
	

	
	3、凝结水放水门解体检查
	
	
	

	五、凝汽器系统
	1、凝汽器两侧大盖拆除及回装，对原真空保持装置纽带拆除及回装，对凝汽器管束进行射流清洗。配合施工单位进行凝汽器管束更换、打压。
	1-QJ-005-AQ-CS
	1-QJ-005-AQ-BS
	GC2–02–02166

	
	2、凝汽器甲侧入口门后加装放水门检查
	
	
	

	六、轴封加热器
	1、#3#4焦炉余热机组#1#2轴加风机叶轮检查（配合电气电机检修）前后轴封供气截门更换；均压箱疏水管阀门解体检查；前后轴封调整门解体检查
	1-QJ-006-AQ-CS
	1-QJ-006-AQ-BS
	GC2–02–02164
GC2–02–02172

	七、射水系统
	1、#1射水泵解体检修，轴承、机械密封更换、出入口门、逆止阀解体检修；#1射水抽气器回水管检测更换
	1-QJ-007-AQ-CS
	1-QJ-007-AQ-BS
	GC2–02–02199

	
	2、#2射水泵解体检修，轴承、机械密封更换、出入口门、逆止阀解体检修；#2射水抽气器回水管检测更换
	
	
	

	八、真空系统
	1、#1真空泵轴承检查、轴承箱补油、中心复查
	1-QJ-008-AQ-CS
	1-QJ-008-AQ-BS
	GC2–02–02199

	
	2、#2真空泵轴承检查、轴承箱补油、中心复查
	
	
	

	九、循环水系统
	1、空冷器水滤网清扫
	1-QJ-009-AQ-CS
	1-QJ-009-AQ-BS
	GC2–02–02164
GC2–02–02172

	
	2、空冷器水滤网前后截门、旁路门解体检查，研磨
	
	
	

	
	3、空冷器供回水分门解体检查，研磨
	
	
	


附件2：
	专业：
	电气专业

	设备或
部件名称
	检  修  项  目
	系统隔离措施
	危害辨识及风险预控措施
	岗位安全操作规程

	
	
	
	
	

	一、发电机及励磁机
	1、检查端盖、护板、导风板、衬垫
	1-DQ-001-AQ-CS
	1-DQ-001-AQ-BS
	GC1-02-03197            GC1-02-03216        GC1-02-03206

	
	2、检查和清扫定子绕组衬垫、护环、平衡块、引出线和套管
	
	
	

	
	3、拆除并测量汽侧、励侧端盖及内端盖、导风罩等结构件间隙、汽侧、励侧端盖间隙、集电环与刷架
	
	
	

	
	4、检查清扫励磁系统交流励磁机解体、旋转整流装置
	
	
	

	
	5、励磁变清扫、检查
	
	
	

	
	6、灭磁开关母线接头检查
	
	
	

	
	7、转子电压电刷系统检查
	
	
	

	
	8、灭磁联跳关自动主汽门、调速气门联动试验
	
	
	

	
	9、整体验收
	
	
	

	二、发电机出口1007、发电机1PT 1015、2PT 1017、3PT 1017
	1、开关、刀闸本体、开关、刀闸间隔清扫
	1-DQ-002-AQ-CS
	1-DQ-002-AQ-BS
	GC1-02-03198        GC1-02-03208

	
	2、开关、刀闸上下闸嘴检查
	
	
	

	
	3、二次插头、辅助断路器、断路器机构、五防闭锁机构等附件检查
	
	
	

	
	4、1PT、2PT及电容、电缆、出口母线清扫检查
	
	
	

	
	5、检修整体验收
	
	
	

	三、站用变压器清扫检查
	1、检查冷却系统各电源引线及控制回路
	1-DQ-301-AQ-CS
	1-DQ-301-AQ-BS
	GC1–02–03197
GC1–02–03209

	
	2、变压器本体及附件检查清扫检查、螺丝紧固
	
	
	

	
	3、整体验收
	
	
	

	四、#1凝结泵
	1.电动机检修：电机解体检修，检查或更换电机前后轴承，电机风扇、电机引出线检查和处理
	1-DQ-302-AQ-CS
	1-DQ-302-AQ-BS
	GC1–02–03200
GC1–02–03204
GC1–02–03209

	
	2、开关检修：开关闸咀检查、辅助接点检查
	
	
	

	
	3、电缆检查：电缆头绝缘层及外观检查
	
	
	

	
	4、整体验收
	
	
	

	五、#2凝结泵
	1.电动机检修：电机解体检修，检查或更换电机前后轴承，电机风扇、电机引出线检查和处理
	1-DQ-303-AQ-CS
	1-DQ-303-AQ-BS
	GC1–02–03200
GC1–02–03204
GC1–02–03209

	
	2、开关检修：开关闸咀检查、辅助接点检查
	
	
	

	
	3、电缆检查：电缆头绝缘层及外观检查
	
	
	

	
	4、整体验收
	
	
	

	六、#1射水泵
	1.电动机检修：电机解体检修，检查或更换电机前后轴承，电机风扇、电机引出线检查和处理
	1-DQ-304-AQ-CS
	1-DQ-304-AQ-BS
	GC1–02–03200
GC1–02–03204
GC1–02–03209

	
	2、开关检修：开关闸咀检查、辅助接点检查
	
	
	

	
	3、电缆检查：电缆头绝缘层及外观检查
	
	
	

	
	4、整体验收
	
	
	

	七、#2射水泵
	1.电动机检修：电机解体检修，检查或更换电机前后轴承，电机风扇、电机引出线检查和处理
	1-DQ-305-AQ-CS
	1-DQ-305-AQ-BS
	GC1–02–03200
GC1–02–03204
GC1–02–03209

	
	2、开关检修：开关闸咀检查、辅助接点检查
	
	
	

	
	3、电缆检查：电缆头绝缘层及外观检查
	
	
	

	
	4、整体验收
	
	
	

	八、交流润滑油泵
	1.电动机检修：电机解体检修，检查或更换电机前后轴承，电机风扇、电机引出线检查和处理
	1-DQ-306-AQ-CS
	1-DQ-306-AQ-BS
	GC1–02–03200
GC1–02–03204
GC1–02–03209

	
	2、开关检修：开关闸咀检查、辅助接点检查
	
	
	

	
	3、电缆检查：电缆头绝缘层及外观检查
	
	
	

	
	4、整体验收
	
	
	

	九、高压启动油泵
	1.电动机检修：电机解体检修，检查或更换电机前后轴承，电机风扇、电机引出线检查和处理
	1-DQ-307-AQ-CS
	1-DQ-307-AQ-BS
	GC1–02–03200
GC1–02–03204
GC1–02–03209

	
	2、开关检修：开关闸咀检查、辅助接点检查
	
	
	

	
	3、电缆检查：电缆头绝缘层及外观检查
	
	
	

	
	4、整体验收
	
	
	

	十、直流润滑油泵
	1.电动机检修：电机解体检修，检查或更换电机前后轴承，电机风扇、电机引出线检查和处理
	1-DQ-308-AQ-CS
	1-DQ-308-AQ-BS
	GC1–02–03200
GC1–02–03204
GC1–02–03209

	
	2、开关检修：开关闸咀检查、辅助接点检查
	
	
	

	
	3、电缆检查：电缆头绝缘层及外观检查
	
	
	

	
	4、整体验收
	
	
	

	十一、盘车
	1.电动机检修：电机解体检修，检查或更换电机前后轴承，电机风扇、电机引出线检查和处理
	1-DQ-309-AQ-CS
	1-DQ-309-AQ-BS
	GC1–02–03200
GC1–02–03204
GC1–02–03209

	
	2、开关检修：开关闸咀检查、辅助接点检查
	
	
	

	
	3、电缆检查：电缆头绝缘层及外观检查
	
	
	

	
	4、整体验收
	
	
	

	十二、#1轴加风机
	1.电动机检修：电机解体检修，检查或更换电机前后轴承，电机风扇、电机引出线检查和处理
	1-DQ-310-AQ-CS
	1-DQ-310-AQ-BS
	GC1–02–03200
GC1–02–03204
GC1–02–03209

	
	2、开关检修：开关闸咀检查、辅助接点检查
	
	
	

	
	3、电缆检查：电缆头绝缘层及外观检查
	
	
	

	
	4、整体验收
	
	
	

	十三、#2轴加风机
	1.电动机检修：电机解体检修，检查或更换电机前后轴承，电机风扇、电机引出线检查和处理
	1-DQ-311-AQ-CS
	1-DQ-311-AQ-BS
	GC1–02–03200
GC1–02–03204
GC1–02–03209

	
	2、开关检修：开关闸咀检查、辅助接点检查
	
	
	

	
	3、电缆检查：电缆头绝缘层及外观检查
	
	
	

	
	4、整体验收
	
	
	

	十四、排烟风机
	1.电动机检修：电机解体检修，检查或更换电机前后轴承，电机风扇、电机引出线检查和处理
	1-DQ-312-AQ-CS
	1-DQ-312-AQ-BS
	GC1–02–03200
GC1–02–03204
GC1–02–03209

	
	2、开关检修：开关闸咀检查、辅助接点检查
	
	
	

	
	3、电缆检查：电缆头绝缘层及外观检查
	
	
	

	
	4、整体验收
	
	
	

	十五、#1顶轴油泵
	1.电动机检修：电机解体检修，检查或更换电机前后轴承，电机风扇、电机引出线检查和处理
	1-DQ-313-AQ-CS
	1-DQ-313-AQ-BS
	GC1–02–03200
GC1–02–03204
GC1–02–03209

	
	2、开关检修：开关闸咀检查、辅助接点检查
	
	
	

	
	3、电缆检查：电缆头绝缘层及外观检查
	
	
	

	
	4、整体验收
	
	
	

	十六、#2顶轴油泵
	1.电动机检修：电机解体检修，检查或更换电机前后轴承，电机风扇、电机引出线检查和处理
	1-DQ-314-AQ-CS
	1-DQ-314-AQ-BS
	GC1–02–03200
GC1–02–03204
GC1–02–03209

	
	2、开关检修：开关闸咀检查、辅助接点检查
	
	
	

	
	3、电缆检查：电缆头绝缘层及外观检查
	
	
	

	
	4、整体验收
	
	
	

	十七、#1真空泵
	1.电动机检修：电机解体检修，检查或更换电机前后轴承，电机风扇、电机引出线检查和处理
	1-DQ-315-AQ-CS
	1-DQ-315-AQ-BS
	GC1–02–03200
GC1–02–03204
GC1–02–03209

	
	2、开关检修：开关闸咀检查、辅助接点检查
	
	
	

	
	3、电缆检查：电缆头绝缘层及外观检查
	
	
	

	
	4、整体验收
	
	
	

	十八、#2真空泵
	1.电动机检修：电机解体检修，检查或更换电机前后轴承，电机风扇、电机引出线检查和处理
	1-DQ-316-AQ-CS
	1-DQ-316-AQ-BS
	GC1–02–03200
GC1–02–03204
GC1–02–03209

	
	2、开关检修：开关闸咀检查、辅助接点检查
	
	
	

	
	3、电缆检查：电缆头绝缘层及外观检查
	
	
	

	
	4、整体验收
	
	
	

	十九、所属电动门检修
	1、电动机检修：电机绝缘测试
	1-DQ-003-AQ-CS
	1-DQ-003-AQ-BS
	GC1–02–03200
GC1–02–03204
GC1–02–03209

	
	2、开关检修：开关闸咀检查、辅助接点检查
	
	
	

	
	3、电缆检查：电缆头绝缘层及外观检查
	
	
	

	
	4、整体验收
	
	
	

	二十、直流屏蓄电池组
	1.蓄电池组清扫检查
	1-DQ-004-AQ-CS
	1-DQ-004-AQ-BS
	GC1–02–03201

	
	2.蓄电池迁移
	
	
	

	
	3.整体验收
	
	
	


附件3：
	专业：
	热控

	设备或
部件名称
	检  修  项  目
	系统隔离措施
	危险辨识及风险预控措施
	安全操作规程

	
	
	
	
	

	一、仪表检测系统
	1、压力开关定值效验及回装
	1-RG-001-AQ-CS
	1-RG-001-AQ-BS
	GC1-02-174                                GC1-02-175                           GC1-02-178

	
	2、真空变送器及测量回路检查
	
	
	

	
	3、热工电缆绝缘测试，仪控设备电缆环境检查
	
	
	

	
	4、修后整体验收
	
	
	

	二、轴系检测系统
	1、TSI轴系测量系统板件清扫、检查
	1-RG-002-AQ-CS
	1-RG-002-AQ-BS
	GC1-02-174                         GC1-02-175                       GC1-02-176                       GC1-02-178

	
	2、振动拆除及回装
	
	
	

	
	3、轴位移传感器测量回路清扫、检查
	
	
	

	
	4、轴瓦温度检查
	
	
	

	
	5、就地电缆保护套管检查、更换，热工电缆绝缘测试，仪控设备电缆环境检查
	
	
	

	
	6、修后整体验收
	
	
	

	三、热工电源系统
	1、热工电源系统清扫检查、接线端子紧固。
	1-RG-003-AQ-CS
	1-RG-003-AQ-BS
	GC1-02-174                         GC1-02-175                       GC1-02-177                               GC1-02-178

	
	2、UPS主机及电池组清扫、检查、接线紧固
	
	
	

	
	3、UPS放电试验
	
	
	

	
	4、热工总电源切换试验
	
	
	

	
	5、修后整体验收
	
	
	

	四、计算机控制系统
	1、DCS控制柜清扫、检查、接线紧固；柜内电缆整理无裸露线头，电缆槽盒盖及电缆孔洞封堵严密，柜内设备标识完善、准确。
	1-RG-004-AQ-CS
	1-RG-004-AQ-BS
	GC1-02-174                         GC1-02-176                               GC1-02-178

	
	2、DCS控制柜内继电器、配电器及系统各模块清扫、检查、接线紧固
	
	
	

	
	3、DCS电源模块清扫、检查
	
	
	

	
	4、DCS系统主控单元卫生清扫
	
	
	

	
	5、DEH控制柜清扫、检查、接线紧固；柜内电缆整理无裸露线头，电缆槽盒盖及电缆孔洞封堵严密，柜内设备标识完善、准确。
	
	
	

	
	6、操作台、计算机主机、显示器清扫、检查；
	
	
	

	
	7、DEH、ETS计算机控制系统通讯网络清扫、检查
	
	
	

	
	8、控制系统系统接地检查、测试
	
	
	

	
	9、修后整体验收
	
	
	

	五、联锁保护控制系统
	1、调速汽门DDV阀检查
	1-RG-005-AQ-CS
	1-RG-005-AQ-BS
	GC1-02-174                         GC1-02-175                       GC1-02-178

	
	2、LVDT检查
	
	
	

	
	3、伺服阀、电磁阀检查
	
	
	

	
	4、ETS控制系统清扫、检查及试验
	
	
	

	
	5、自动主汽门行程开关接点检查，端子紧固
	
	
	

	
	6、电动调整门检查
	
	
	

	
	7、保护静态实验
	
	
	

	
	8、就地电缆保护套管检查、更换，热工电缆绝缘测试，仪控设备电缆环境检查
	
	
	

	
	9、修后整体验收
	
	
	

	六、热工辅属设备
	1、热工盘、台、柜清扫、检查
	1-RG-006-AQ-CS
	1-RG-006-AQ-BS
	GC1-02-174                         GC1-02-175                       GC1-02-178

	
	2、就地电缆保护套管检查、更换
	
	
	

	
	3、仪控设备电缆环境检查
	
	
	

	
	4、取源部件清扫、测量管路、阀门吹扫及接头紧固
	
	
	

	
	5、测量设备计量标签；管路、阀门、电缆、设备挂牌和标志
	
	
	

	
	6、修后整体验收
	
	
	


附件4：
	专业：
	电气试验

	设备或
部件名称
	检   修  项  目
	系统隔离措施
	危害辨识及风险预控措施
	安全操作规程

	
	
	
	
	

	一、发电机保护
	1.开关柜端子排、把手、按钮、灯具及接线
	1-DQ-201-AQ-CS
	1-DQ-201-AQ-BS
	GC-03-036

	
	2.二次回路绝缘
	
	
	

	
	3.CT二次接线
	
	
	

	
	4.紧急停机按钮
	
	
	

	
	5.保护装置、保护装置插件、接线
	
	
	

	
	6.保护装置显示、指示
	
	
	

	
	7.发电机装置转子功能检验
	
	
	

	
	8.传动试验
	
	
	

	
	9.保护装置时钟、定值设置
	
	
	

	
	10.整体验收
	
	
	

	二、发电机同期
	1.开关柜端子排、把手、按钮、灯具及接线
	1-DQ-202-AQ-CS
	1-DQ-202-AQ-BS
	GC-03-036

	
	2.二次回路绝缘
	
	
	

	
	3.CT二次接线
	
	
	

	
	4.同期装置插件、接线
	
	
	

	
	5.同期装置显示、指示
	
	
	

	
	6.同期装置时钟、定值设置
	
	
	

	
	7.整体验收
	
	
	

	三、发电机励磁调节器
	1.开关柜、调节器柜端子排、把手、按钮、灯具及接线
	1-DQ-203-AQ-CS
	1-DQ-203-AQ-BS
	GC-03-036

	
	2.二次回路绝缘
	
	
	

	
	3.CT二次接线
	
	
	

	
	4.调节器插件、接线
	
	
	

	
	5.调节器显示、指示
	
	
	

	
	6.整体验收
	
	
	

	四、发电机电测仪表、变送器
	1.开关柜端子排、空开接线、CT二次接线
	1-DQ-301-AQ-CS
	1-DQ-301-AQ-BS
	GC-03-037

	
	2.表计、变送器检查
	
	
	

	
	3.表计、变送器全部项目校验
	
	
	

	
	4.整体验收
	
	
	

	五、380V I、II段备自投装置、#1、2射水泵保护装置、#1、2凝结泵保护装置、高压启动油泵保护装置
	1.保护装置显示、指示
	1-DQ-302-AQ-CS
	1-DQ-302-AQ-BS
	GC-03-036

	
	2.保护装置时钟、定值设置
	
	
	

	
	4.保护装置接线
	
	
	

	
	3.CT二次接线
	
	
	

	
	3.整体验收
	
	
	

	六、 #3、4焦炉发电机直流屏
	1.绝缘监察及信号报警试验、冷却风扇、充电模块清扫检查
	1-DQ-303-AQ-CS
	1-DQ-303-AQ-BS
	GC-03-036

	
	2.仪表接线、二次回路清扫、检查
	
	
	

	
	3整体验收
	
	
	

	七、#3、4焦炉发电机直流油泵
	1.开关柜端子排、把手、按钮、灯具及接线
	1-DQ-304-AQ-CS
	1-DQ-304-AQ-BS
	GC-03-036

	
	2.二次回路绝缘
	
	
	

	
	3.分流器二次接线
	
	
	

	
	4.事故按钮
	
	
	

	
	5.操作盘启动按钮
	
	
	

	
	6.继电器
	
	
	

	
	7.传动试验
	
	
	

	
	8.整体验收
	
	
	

	八、发电机绝缘试验
	1.定子绕组的绝缘电阻、吸收比或极化指数
	1-DQ-001-AQ-CS
	1-DQ-001-AQ-CS
	GC-03-035

	
	2.定子绕组的直流电阻
	
	
	

	
	3.定子绕组的直流泄露和直流耐压
	
	
	

	
	4.整体验收
	
	
	

	九、线路保护装置
	1.开关柜端子排、把手、按钮、灯具及接线
	1-DQ-305-AQ-CS
	1-DQ-305-AQ-CS
	GC-03-036

	
	2.二次回路绝缘
	
	
	

	
	3.CT二次接线
	
	
	

	
	4.保护装置接线
	
	
	

	
	5.保护装置显示、指示
	
	
	

	
	6.传动试验
	
	
	

	
	7.保护装置时钟、定值设置
	
	
	

	
	8.装置功能检验
	
	
	

	
	9.整体验收
	
	
	

	十、站用变保护装置
	1.开关柜端子排、把手、按钮、灯具及接线
	1-DQ-306-AQ-CS
	1-DQ-306-AQ-CS
	GC-03-036

	
	2.二次回路绝缘
	
	
	

	
	3.CT二次接线
	
	
	

	
	4.保护装置接线
	
	
	

	
	5.保护装置显示、指示
	
	
	

	
	6.传动试验
	
	
	

	
	7.保护装置时钟、定值设置
	
	
	

	
	8.整体验收
	
	
	




